## Załącznik 1.Specyfikacja techn.
Załącznik 1. Specyfikacja techniczna oferowanej ładowarki |  |  |  |  | Załącznik 1 do oferty
Annex 1. Technical specification of proposed fast DC chargers |  |  |  |  | Annex 1 to offer
Należy wypełnić białe pola. Dodatkowe informacje należy umieścić w komentarzach lub załącznikach. Please fill in white cells. Additional information can be provided in comments or attached documents. |  |  |  | Ładowarka o mocy zainstalowanej 100kW o parametrach podanych poniżej Charger with 100kW power installed in specification provided below
L.p. No | Rodzaj wymagania Area | Wymaganie / Topic | Opis wymagania / Requirements / description | Tak / Nie Yes / No | Uwagi / Comments
1 | Parametry elektryczne Electrical parameters | Zasilanie Electrical input | 380-480VAC, 3 fazy 50Hz 380-480VAC, 3 phase, 50Hz
2 |  | Zainstalowana moc wyściowa DC Installed DC output power | Zainstalowane 100kW mocy DC w oferowanej ładowarce 100kW DC power installed in offered charger
3 |  | Napięcie wyjściowe DC DC output voltage | Zakres roboczy napięcia DC: 200-920Vdc Working voltage range: 200-500Vdc
5 |  | Ograniczanie mocy Power limiting | Możliwośc ograniczenia całkowitej mocy ładowarki z poziomu systemu zarządzania, zgodnie z możliwościami przyłącza Possibility to limit from the back-end system the station output power cumulatively for all output outlets (DC) according to available input power of electrical grid connection.
6 |  | Zarządzanie energią Energy measurements | Pomiar zużycia energii dla ładowania DC oraz przekazywanie danych do systemu zarządzania ładowarkami Measurement of energy used for DC charging and providing this information to back-end system
7 | Złącza i kable Connectors and cables | Typ złacz DC DC connector types | 2 złącza Combo/CCS 2 x Combo/CCS2
8 |  | Zasięg roboczy kabla DC DC cables reach distance | Zastosowane kable pozwalają na min. 3,5m zasięgu roboczego Installed connector cables allow to operate in min. reach distance 3,5m
9 |  | Długość kabla DC DC cables length | Zastosowane kable złącz DC mają min. 5m długości Installed connector cables should be at least 5m long
10 |  | Parametry złącza DC CCS DC CCS2 cable and plug | Kable złącz DC bez aktywnego chłodzenia, z możliwością ładowania z mocą 100kW dla danego punktu ładowania, również dla pojazdów elektrycznych pracujących w technologii do 500Vdc Cable and plug without cooling capable to charge up to 100kW also for EVs with 500Vdc technology
12 |  | Zgodność złącza DC z normami DC connector compliance | IEC 62196-3:2014
13 |  | Gotowość urządzania na ISO 15118 ISO 15118 | Gotowość urządzenia na ISO 15118 Hardware ready for ISO 15118
14 | Opcje ładowania Charging features | Możliwość równoczesnego ładowania na obu złączach DC Parallel DC/DC charging | Możliwość równoczesnego ładowania pojazdów elektrycznych na obu złączach DC Possibility of charging EVs on DC connectors simultaneously
15 |  | Zarządzanie energią Power management | Podział mocy pomiędzy używane złącza Power management system splitting power among used connector
16 |  | Zgodność z pojazdami elektrycznymi Compatibility | Wszystkie pojazdy elektryczne oferowane w trakcie składania oferty na rynku europejskim All OEM EVs sold in EU in time of bidding
17 | Zabezpieczenia elektryczne Electrotechnical components | Zabezpieczenie różnicowoprądowe Residual current protection | Ładowarka musi być wyposażona w zabezpieczenie różnicowoprądowe Charger must be equipped with RCD
18 |  | Zabezpieczenie nadprądowe Overcurrent protection | Ładowarka musi być wyposażona w zabezpieczenie nadprądowe Required separate overcurrent protection
19 | Klasa ochronności Protection | Klasa IP IP code | IP54 lub wyższe IP54 or higher
20 |  | Klasa IK IK code | IK10 (za wyjątkiem wyświetlacza, dla którego dopuszczalne jest IK08) IK10 (accepted IK 8 only for display)
21 | Warunki środowiskowe Environmental conditions | Temperatura pracy Operating temperature | Full functionality within temperature range from -25°C to +50°C.
22 |  | Dopuszczalna wilgotność pracy Relative humidity operating range | od 5% do 95% (bez kondensacji) 5% to 95% (without condensation)
23 | Bezpieczeństwo Security | Wyłącznik awaryjny Emergency button | Wyłacznik bezpieczeństwa dla potrzeb przerwania procesu ładowania - na wyświetlaczu informacja o załączeniu wyłącznika awaryjnego Emergency button for interruption of charging - on display presentation of Information about pressed button
24 |  | Zgodność z EMS EMC compliance | Zgodność elektromagnetyczna z wymaganiami przepisów europejskich Electromagnetic compatibility compliance with valid EU standards
25 | System zarządzania ładowarkami Back-end systems | Zgodność z systemem zarządzania Back-end systems compatibility | Kompatybilność z systemem Etrel Ocean potwierdzona protokołem integracji lub obecnością ładowarki na liście kompatybilnych modeli) Compatibility with Etrel Ocean confirmed by Etrel (positive integration protocol or listed on Etrel Ocean charge point models compatibility)
26 | Telekomunikacja Communication | GSM Modem | Zainstalowany modem GSM obsługujący sieć 4G Installed GSM modem supporting 4G network
27 |  | Ethernet | Złącze Ethernet do połączenia z siecią komputerową Ethernet port for LAN
28 |  | Protokół OCPP Communication protocol OCPP | Zaimplementowana w ładowarce obsługa protokołu OCPP w wersji 1.6J Installed backend interface OCPP 1.6J
29 | Zdalny dostęp i zarządzanie Remote communication and configuration | Konfiguracja stacji Configuration of the charger components | Możliwość konfiguracji ładowarki poprzez wbudowany interfejs Remote configuration of charging station and components must be possible via embedded web interface
30 |  | Dostęp do logów ładowarki Access to low level charger logs | Możliwość pobrania logów ładowarki Possibility to download by GW unencrypted log files available in the fast charger
31 |  | Aktualizacja oprogamowania ładowarki Firmware update | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania ładowarki poprzez system Etrel Ocean Possibility of firmware remote update via Etrel Ocean back-end system or via Internet.
32 | Dane statystyczne Statistics | Dane statystyczne Statistics | Lokalne przechowywanie danych dot. ładowania i logów diagnostycznych Local storage of charge data records and diagnostic info
33 | Autoryzacja Authentication | Czytnik RFID RFID reader | Obsługa min. standardu MIFARE classic At least MIFARE classic
34 | Interfejs użytkownika User Interface | Wyświetlacz Display, min. 7" | Dotykowy wyświetlacz kolorowy lub wyświetlacz kolorowy z przyciskami umieszczonymi obok wyświetlacza Touch color display or color display with touch buttons nearby
35 |  | Wersje językowe interfejsu użytkownika Multilanguage support | Obsluga przynajmniej 4 wersji językowych interfejsu użytkownika: Angielski, Polski, Czeski, Słowacki At least 4 languages available for user interface: Polish, Slovak, Czech, English
36 | Obudowa Housing | Zabezpieczenie obudowy ladowarki Housing protection | Obudowa zabezpieczona antykorozyjnie Corrosion protection
37 |  | Ładowarka w ramach jednej obudowy Charger enlosed in one housing | Ładowarka zamknięta w jednej obudowie (bez podziału na dwa urządzenia osobno mieszczące moduły mocy i osobno dystrybutor) Charger enclosed in one housing (without division into two devices separately housing power modules and separately dispenser)
38 | Różne Miscellaneous | Standardy Standards | Ładowarka jest zgodna ze standardami europejskimi oraz z polskimi przepisami Chargers must comply with European (EN/IEC) and national (Polish) standards
Oświadczenie*
o spełnieniu warunków wskazanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego „Ładowarka szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 100kW”
Ja, niżej podpisany(a):
reprezentując Oferenta:
(pełna nazwa Oferenta, adres siedziby, numer KRS, NIP, adres e-mail)
oświadczam
że przedmiot zamówienia oferowany przez Oferenta spełnia warunki wskazane w Załączniku nr 1 Zapytania ofertowego: „Ładowarka szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 100kW” i posiada parametry wskazane powyżej.
(miejscowość i data)
(czytelny podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentacji)
*dla oferty składanej w j. polskim
Statement**
meeting the conditions indicated in Annex No. 1 to the Request for Quotation "DC fast charging charger with a capacity of 100kW"
I, the undersigned:
representing the Supplier:
(full name of the Supplier, registered office address, registry number, e-mail address)
declare
that the subject of the contract offered by the Supplier meets the conditions indicated in Annex No. 1 of the Request for Quotation: "100kW fast DC chargers" and has the parameters indicated above.
(city and date)
(legible signature of the Supplier or a person authorized to represent)
**for English version of the offer

## Załącznik 2.Dodatkowe wymagania
Załącznik 2. Dodatkowe wymagania, które musi spełnić dostawca |  |  |  | Załącznik 2 do oferty
Annex 2. Additional requirements to be fulfilled by the supplier |  |  |  | Annex 2 to offer
Należy wypełnić odpowiedzi w białych polach. Dodatkowe informacje należy umieścić w komentarzach. Please fill in white cells. Additional information can be provided in comments of necessary.
L.p. No | Wymaganie | Requirement | Czy oferent potwierdza wymaganie? [Tak/Nie] Does the bidder confirm the requirement? [Yes/No] | Uwagi / Comments if necessary
1 | Dostawca zapewni ładowarki o najnowszej konstrukcji – jeśli zostanie wydana nowa wersja sprzętu w okresie obowiązywania umowy, wszystkie nowe dostawy powinny zawierać najnowsze komponent | The supplier will provide charger of the latest design of the same product – if a new version of the hardware is issued during the contract validity, all new deliveries should include the newest elements.
2 | Dostawca będzie utrzymywać oprogramowanie sprzętowe ładowarki aktualne i wolne od błędów, pozwalające na obsługę wszystkich nowych pojazdów elektrycznych wchodzących na rynek w przyszłości oraz utrzymywać produkt na tym samym poziomie z tym samym zakresem oferowanych funkcjonalności (z uwzględnieniem różnic technicznych między produktami), przez 5 lat od dostarczenia ostatniej ładowarki w ramach projektu | The supplier will keep the charger's firmware free of bugs and up-to-date allowing to service all new EVs entering the market in the future and keep the product at the same level with the same type of products offered (taking into account technical differences between products), for 5 years from the delivery of the last unit
3 | Dostawca zapewnić integrację z systemem Etrel Ocean w celu udostepnienie wszystkich aktualnych funkcji ładowarki, protokołu wymiany danych i systemu zarządzania w trakcie trwania umowy i 3 lata po jej wygaśnięciu | The supplier will keep integration with Etrel Ocean to cover all current features of charger, protocol and back-end system during the contract and 3 years after its expiry
4 | Dostawca zapewni części zamienne do dostarczonych ładowarek przez okres 4 lat od daty dostawy ostatniej ładowarki w ramach umowy | The supplier will keep spare parts for delivered units available for 4 years from the delivery of the last units under the contract.
8 | Dostawca zapewni obsługę zgłoszeń serwisowych w ramach udostępnionego dla Sanatorium Gracja dedykowanego systemu obsługi | The supplier will provide a ticketing portal for communications related to supplied chargers (failures, maintenance, spare ports etc. )
9 | Dostawca wraz z ładowarką dostarczy instrukcję obsługi, serwisu i instalacji, deklaracji zgodności w języku polskim | The supplier will provide user, service and Installation manuals, declaration of conformity in Polish language
11 | Dostawca zapewni dostawę uzgodnionych części zamiennych w ramach gwararancji na koszt dostawcy | Supply agreed spare parts under warranty on supplier’s cost
13 | Oferowane ładowarki są zgodne z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, wydanym przez Ministerstwo Energii w dniu 15 lipca 2019 r. | The supplier will provide with delivered chargers all technical documentation and other formal documents complied with the ordinance on technical requirements for charging stations and charging points as part of the charging infrastructure of public road transport, issued by the Ministry of Energy on July 15, 2019.
14 | Deklaracja czasu dostawy dla ładowarki: (tygodnie od otrzymania zamowienia zakupu) | The supplier declares charger will be delivered within: (weeks from receiving purchase order)
Oświadczenie*
o spełnieniu warunków wskazanych w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego „Ładowarka szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 100 kW”
Ja, niżej podpisany(a):
reprezentując Oferenta:
(pełna nazwa Oferenta, adres siedziby, numer KRS, NIP, adres e-mail)
oświadczam
że przedmiot zamówienia oferowany przez Oferenta spełnia warunki wskazane w Załączniku nr 2 Zapytania ofertowego: „Ładowarka szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 100 kW” i podane powyżej.
(miejscowość i data)
(czytelny podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentacji)
*dla oferty składanej w j. polskim
Statement**
meeting the conditions indicated in Annex No. 2 to the Request for Quotation "DC fast charging charger with a capacity of 100 kW"
I, the undersigned:
representing the Supplier:
(full name of the Supplier, registered office address, registry number, e-mail address)
declare
that the subject of the contract offered by the Supplier meets the conditions indicated in Annex No. 2 of the Request for Quotation: "100 kW fast DC chargers" and indicated above.
(city and date)
(legible signature of the Supplier or a person authorized to represent)
**for English version of the offer

## Słownik (hidden)
zoznam
TAK / YES
NIE / NO